## Трансформаторное масло ГК

# ГК

— трансформаторное масло  из сернистых парафинистых нефтей с использованием  гидрокрекинга. Содержит противоокислительную присадку ионол. 
Масло ГК обладает устойчивой диэлектрической прочностью и высокой стабильностью против окисления, не содержит механических примесей и воды. Надежно сохраняет подвижность при низких температурах и эффективно отводит тепло в процессе эксплуатации.
По эксплуатационным характеристикам масло ГК полностью соответствует требованиям стандарта МЭК 296 к маслам класса IIА. 
Масло ГК может использоваться в электрооборудовании высших классов напряжения.

| Наименование показателей ГК | Норма по ГОСТ(ТУ) |
| --- | --- |
| Кинематическая вязкость,мм2/c при температуре |  |
| 50 °С | 9 |
| 40°С | - |
| -30 °С | 1200 |
| Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 895 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 135 |
| Температура застывания, °С, не выше | -45 |
| Кислотное число, мг КОН/г | 0,01 |
| Содержание: |  |
| водорастворимых кислот и щелочей | - |
| механических примесей | отсутствие |
| фенола | - |
| серы, % (мас. доля) | - |
| сульфирующихся веществ, % (об.), не более | - |
| Стабильность, показатели после окисления, не более: |  |
| осадок, % (мас. доля) | 0,015 |
| летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г | 0,04 |
| кислотное число, мг КОН/г | 0,1 |
| Стабильность по методу МЭК, индукционный период, ч, не менее | 150 |
| Прозрачность | - |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, %, не более | 0,5 |
| Цвет, ед. ЦНТ, не более | 1 |
| Коррозия на медной пластинке | выдерживает |
| Условия окисления при определении стабильности по методу ГОСТ 981-75: |  |
| тмпература, °С | 155 |
| длительность, ч | 14 |
| расход кислорода, мл/мин | 50 |

## Паспорт качества на ГК

Тара/Емкость; 175 кг. Наименование товара; Трансформаторное масло ГК. Спецификации/допуски производителей; ТУ 38.1011025-85. Цена за 1шт, руб.; 11400.